国药集团动物保健股份有限公司

洁净区第三方环境监测URS

1  需求介绍

根据工作需要，为确保洁净区的环境符合相关法规、标准和公司内部质量控制要求，现需委托第三方专业机构提供洁净区环境监测服务。本次洁净区静态环境检测范围包含5个车间，各区域功能间及高效过滤器数量见附表。

- 2   目的

本文件的目的是确认国药动保洁净区静态检测服务的用户需求（URS），以确保相关需求在项目设计和实施阶段得以实现。

- 3   引用标准

GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》

GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》

GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》

GB/T 25915.1-2021《洁净室及相关受控环境 第 1 部分：空气洁净度等级》

GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法 》

《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》

《中华人民共和国兽药典（2020年版）》

4 用户需求

4.1 兽药生产企业洁净区静态检测服务测试项目用户需求描述

| 编号 | 检测项目 | 检测范围 | 检测方法依据 | 符合法规/必需 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 换气次数 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.1，或 ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.2，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.2，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.1 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》条款6.3.3 | 兽药正压生产线和非生物安全三级防护类负压生产线 |
| URS02 | 新风量 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.1 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》条款6.1.5，或GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》条款9.1.4 |  |
| URS03 | 温度（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.5，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.5，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.5 | GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.4 |  |
| URS04 | 相对湿度 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.5，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.6，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.6 | GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.4 |  |
| URS05 | 照度（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.7 | GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.6 |  |
| URS06 | 噪声（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.6 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》条款4.4.1，或GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.7 |  |
| URS07 | A级区风速（适用时必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.1，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.2，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.2，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.1 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条 |  |
| URS08 | 风速不均匀度 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.3，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.2.2.3，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.2.2.3，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.1 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条 |  |
| URS09 | A级区气流流型（适用时必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.12，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.3.3，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.3 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条、第三十三条 |  |
| URS 10 | 静压差 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.2，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.1.2，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.1，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.2 | 农业农村部令2020年第3号《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》第四十五条，未涉及部分应满足设计和工艺要求 |  |
| URS 11 | 悬浮粒子 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.4，或GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》条款4.1，或GB/T 25915.1-2021《洁净室及相关受控环境 第 1 部分：空气洁净度等级》附录A，或ISO 14644-1:2015《洁净室及相关受控环境 第 1 部分：空气洁净度等级》附录 A，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.5 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条 |  |
| URS 12 | 自净时间 （必测） | B级全检、C级主要操作间中换气次数最小房间抽检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.11，或ISO 14644-3:2019 《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.4，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.4 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第十条（七） |  |
| URS 13 | 送风高效过滤器检漏 （必测） | A和B级全检、C和D级抽检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.7，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.7 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3.8 |  |
| URS 14 | 排风高效过滤器检漏 （适用时必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3，或GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》附录D.4，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.7，或GB/T 25915.3-2024《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.7 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3.8，或50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》附录10.1.7 |  |
| 注：1.检测方法和检测结果评价的依据应为现行有效版标准。 2.全检是指兽药生产企业各洁净区内的所有房间、走廊、缓冲间等，涉及该检测项目的，都应进行检测。 3.适用时必测是指法规要求应有相应条件时，必须测定的项目。 4.主要操作间是指用于承担生产或检验过程中关键工序的房间。 5.送风高效过滤器检漏：C和D级抽检是指按照每套通风空调系统对应高效送风口数量不少于10%进行抽查检测，且每套系统不少于3个。 |  |  |  |  |  |

4.2其它要求

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 符合法规/必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS15 | 资质要求 | - 取得国家级CMA资质，并在有效期内。 - 资质范围涵盖此次检测范围内所有项目。 - 参与监测的人员应具备相应的专业知识和技能，经过培训并取得相关证书。 - 已在农业农村部备案。 | 必需 |
| URS16 | 服务质量 | - 技术服务沟通需24小时内响应；现场检测服务需48小时内响应。 - 检测机构应确保检测服务的质量，对检测结果的准确性和可靠性负责。如检测结果出现异常，应及时与国药动保沟通，并提供合理的解决方案。 - 在合同签订后的一周内，检测机构应制定详细的环境检测工作计划，并提交国药动保审核。 - 在环境检测工作完成后的一周内，提交完整的环境监测报告。 - 根据项目需要，针对车间的环境监测的开展时间，检测机构需要根据国药动保实际要求执行。 | 必需 |
| URS17 | 保密 | 检测机构应对在服务过程中知悉的国药动保商业秘密、技术信息等予以保密，未经我方书面同意，不得向任何第三方披露 | 必需 |
| URS18 | 培训 | 根据国药动保需要，提供环境检测相关技术培训。 | 必需 |

附表：

车间1

| 洁净级别 | 功能间数量 | / | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 20 | FFU | 276 |
| B级 | 23 | 高效过滤器 | 48 |
| C级 | 92 | 高效过滤器 | 172 |
| D级 | 47 | 高效过滤器 | 116 |

车间2

| 洁净级别 | 功能间数量 | / | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 8 | FFU | 98 |
| B级 | 27 | 高效过滤器 | 71 |
| C级 | 62 | 高效过滤器 | 155 |
| D级 | 47 | 高效过滤器 | 75 |

车间3

| 洁净级别 | 功能间数量 | / | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 25 | FFU | 306 |
| B级 | 28 | 高效过滤器 | 51 |
| C级 | 118 | 高效过滤器 | 281 |
| D级 | 52 | 高效过滤器 | 150 |

车间4（ZD）

| 洁净级别 | 功能间数量 | / | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 2 | FFU | 4 |
| C级 | 34 | 高效过滤器 | 66 |
| D级 | 29 | 高效过滤器 | 62 |

车间5（ZJ）

| 洁净级别 | 功能间数量 | / | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 2 | FFU | 3 |
| B级 | 2 | 高效过滤器 | 3 |
| C级 | 16 | 高效过滤器 | 25 |
| D级 | 34 | 高效过滤器 | 66 |