新洲基地104楼空调箱制冷机组介改造URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 实验动物室 | 张治中 |  |  |
| 审 核 | 运行保障部 | 高谋兵、朱辅国 |  |  |
| 审核 | 工程安环部 | 陈先 |  |  |
| 审核 | 生产部 | 余明华 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 程敏华 |  |  |
| 批准 | 公司领导 | 孙文 |  |  |
| 批 准 | 公司领导 | 石宝兰 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	7

4.7文件要求	7

4.8服务要求	8

5.附件	9

- 1.目的

本URS是一份用于定义新洲动物基地104楼空调箱制冷机组更换安装实施方法、功能要求、主材要求等的关键文件。用于指导设计、施工单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、施工及后期验收等一系列工作。

- 2.范围

本URS仅用于国药动物保健股份有限公司新洲动物基地空调箱介质管道系统

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 实验动物室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 运行保障部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 工程安环部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件。 负责补充安全管理相关内容。 |
| 生产部 | 负责从生产的角度审核本URS文件 |
| 质量保证部 | 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 |
| 公司领导 | 负责批准本URS文件实施 |

- 4.内容

- 4.1概述

目的：解决原104楼空调箱模块机组冬季不能加热，夏季不能正常供应冷冻水，满足车间温度需求。方案：更换104楼原65KW12台台制冷模块机组，新机组采用能在环境温度（-15°c）以上启动运行的进口或国内合资一线品牌，高效风冷冷水138KW热泵机组6台，能满足一楼各房间温度控制在18-36°c，二楼各房间温度控制在18-25°c。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《兽药品生产质量管理规范》（现行版）

《兽药工业洁净厂房设计标准》（现行版）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

4.2.2安全及环保要求

N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

主机设备、水泵安装在104楼楼顶原设备位置，控制柜安装在104楼原控制柜位置，机组控制面板安装在104楼原控制面板位置。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备的形式尺寸应符合制造商说明书及尺寸相关图纸规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出设备设计方案及系统设计方案，并交给我公司使用部门及运行保障部、工程安环等部门审核。

4.3.2.3供应商应提供设备尺寸、重量。

4.3.3地面承重

4.3.3.1设备厂家提供预埋尺寸、机组运行承重

4.3.4可用的公用系统

4.3.4.1设备分别连接104楼空调箱介质管道各两路管道，机组连接支管老化更换。

4．3.4.2机组混凝土立柱基础：安装在原预留基座上

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1机房环境温度≤45°C

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1控制电柜可接入104楼楼顶机房动力电源。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。形状及位置放置在便于检修的位置。

4.3.7.2仪器仪表外壳材质耐用、无毒、防水、防灰尘。

4.3.7.3所有热表面、运转部件都要有警告标签。

4.3.7.4设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。

4.3.7.5提供相应的主要配套件的型号规格、生产厂家，包括：电机、压缩机、电气元器件等。

4.3.7.6冷冻系统管道及阀门应为304不锈钢材质,使用橡塑保温材料进行保温，保温厚30mm。

4.3.7.7提供相应的主要部件材质及牌号，包括：无缝钢管、阀门、法兰、保温材料等。

4.3.7.8所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途。

4.3.7.9控制电柜包括：电源、开关、按钮、接触器、继电器、变频器、指示灯等必须的电气元器件及控制元器件，柜体，端子排，线缆和线槽等必须的所有元器件。

4.3.7.10必须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及配电柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性。标示必须经久耐用，不易污损。

4.3.7.11设备的所有部件应能够适应通常的清洁剂。

4.3.7.12所有部件（阀门，法兰，传感器…）应易于拆卸，目检可以看到。能迅速和轻易地清洁。

4.3.7.13标记：除了应符合规定的要求外，还至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；（2）产品注册号；（3）型号标记；（4）生产日期或编号；

（5）功能标识。

4.3.8其他安装要求

- 4.3.8.1工期要求：管道分区30日历天；

- 4.3.8.1要有能够保证质量的技术措施；

- 4.3.8.1要有能够保证安全的技术措施；

- 4.3.8.1现场要求文明施工。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

- 4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数要求

4.4.3.1基本参数：制冷量≥138KW；制热量≥142KW，单台设备压缩机2台，风机2台，数量：6台。冷却方式：风冷。

4.4.3.2机组应包括蒸发器、冷凝器、压缩机、压缩机电动机、电子膨胀阀、油分离器、压缩机电动机冷却系统、润滑油系统、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温措施、控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表。

4.4.3.3管材要求介质系统管道阀门采用国标涡轮螺杆不锈钢芯阀门，自来水系统管道采用国标镀锌钢管，阀门配件采用国内知名品牌。保温采用华美B1级橡塑保温材料保温，厚度50mm，室外保温后外包铝皮装饰。

4.4.3.4房间温度要求：一楼18-36°c，二楼18-25°c

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过75分贝。

4.4.4.2与操作工接触的保温层外表面，保证其在运行过程中设备温度为≤45℃。

4.4.4.3仪器仪表性能稳定、防水性能好，温度传感器灵敏度高。

4.4.4.4管道及部件进行保温，系统运行正常。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1操作界面的准入级别：OIP应至少有1级密码设定进入；

4.5.1.2语言要求：以中文显示具体的语言信息；

4.5.1.3显示要求：测量系统的单位以国标单位。操作系统应采用中文语言，信号通讯稳定可靠。

4.5.1.4可查询实时记录、历史记录。

4.5.1.5控制柜上应有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，设备应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状态。

4.5.1.6应用软件要求：

（1）设置要求：具有全自动程序运行操作的控制系统，并有手动或应急操作的控制系统

（2）密码保护：按用户级别设定密码保护和执行权限，即包含操作员工、技术人员、管理人员、维修操作，具有远程接口（用于制造厂家远程指导）。

（3）具有故障监测、指标失常的报警、保护和恢复功能。

（4）安全等级：供应商列出所有不同的准入水平。提供每个级别一个综合性的进入权限描述。

（5）在断电状态下，所有存储在系统中的用户信息和运行数据均应保存完好，不能丢失。

（6）设备应具有安全保护功能，当安全保护装置未处于正常状态时，设备应停止运行，并在运行界面上显示相应的警报信息。

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

4.6.1.1 机组必须在工厂内组装成整体并预先进行调试试验。

4.6.2.2机组应至少具备下列保护功能：

吸气压力过低、排气压力过高保护；吸气压力过高保护；油温过高、油压差过低保护；压缩机电机欠压保护；相序保护；压缩机电流过大保护；防结冰保护；断电保护；防止机组重复启动保护。

4.6.2.3系统必须进行压力试验。

4.6.2电气保护

4.6.2.1 3 相5线制电源，220/380V±10%V， 50 Hz。

4.6.2.2机组启动方式：星三角启动或双三角启动。

4.6.2.3低压电气控制系统元件采用通用的知名品牌的正品产品。

4.6.2.4配电柜与控制柜应有防尘、防湿、防热措施、安装散热风扇。

4.6.2.5弱电部分和强电部分应互不干扰。

4.6.2.6符合GB/T5226中规定；接地电阻不大于0.1Ω；绝缘等级H级。

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件。

4.7.4图纸：竣工蓝图，各种维修活动所需的设备尺寸图、必要的设备局部图、电气图等。

4.7.5组件及备件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、规格及必要说明等。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、保修卡等。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言为中文。

4.7.8 材料合格证、检测报告，温度传感器合格证及校准证书。

4.7.9调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），调试方案，调试记录，调试报告等。

4.7.10设备交付计划表。

4.7.11设备的使用操作说明书及维护保养说明。

4.7.12提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。

4.7.13现场验收报告。

4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3售后服务及备件要求

4.8.4.1质保期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2质保期压缩机五年免费保修，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3供应商能够每年提供至少一次回访服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

N/A